## 帮助
* 以下示例为不同数据类型所需填写的信息，EnOS将根据模型中所指定的数据类型校验数据相关信息。 * 属性的默认值为选填项。
*数据类型 | 数据定义示例 | 默认值示例 | 定义示例说明
int | 无需填写 | 5
float | 无需填写 | 3.15
double | 无需填写 | 3.15926
enum | { "enumDesc": { "1": { "defaultValue": "one", "i18nValue": { "en_US": "one", "zh_CN": "一" } }, "2": { "defaultValue": "two", "i18nValue": { "en_US": "two", "zh_CN": "二" } } }, "enumType": "INT" } | (无需填写) | enumDesc中包含的key为合法的取值，value为该值的国际化描述。 enumType为enum的类型，只允许INT和STRING
bool | { "boolDesc":{ "true": "开", "false": "关" } } | (无需填写) | boolDesc中"true"和"false"的value描述的是true和false的含义
string | { "maxLength": 1024 } | abcde | maxLength定义了string的最大长度，最长不超过1024位
timestamp | (无需填写) | (无需填写)
date | (无需填写) | (无需填写)
struct | { "items":[ { "identifier": "delta", "name": { "defaultValue": "delta", "i18nValue": { "en_US": "delta" } }, "dataType": "INT", "dataDefinition":{ }, "unit": "rpm", "required":true } ] }" |  | items定义struct的每个成员。 成员使用花括弧分隔，需要定义identifier, name, dataType, dataDefinition, unit和required。 成员的dataType可以为除struct之外的任意类型。
array | { "itemType":"int" } | (无需填写) | itemType定义数组元素的数据类型。 itemType只允许INT,FLOAT,DOUBLE,STRING
file | (无需填写) | (无需填写)

## 基本信息
* 以下为被导出模型的基本信息，只需要一行。
*模型标识符 | *模型名称(默认) | 模型名称(英文) | 模型名称(中文) | 模型名称(日文) | 模型名称(西班牙文) | 模型名称(德文) | 模型名称(波兰语) | 分类 | 模型描述 | 标签信息 | 父模型 | 创建人 | 创建时间 | 变更人 | 最后更新时间
solar_general_001 | 通用光伏面板 | General PV | 通用光伏面板 | [6 empty] | { "auth_unit": "true" } |  | appPortal_cuicui | 2023-05-25 06:33:14 | appPortal_cuicui | 2023-05-25 07:16:15

## 属性
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | *数据类型 | 数据定义 | 默认值 | 单位 | 是否必填 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
invType | 逆变器类型 | InverterType | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "CENTRAL": { "defaultValue": "集中式", "i18nValue": { "en_US": "CENTRAL" } }, "STRING": { "defaultValue": "组串式", "i18nValue": { "en_US": "STRING" } } }, "enumType": "STRING" } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"逆变器类型","en_US":"InverterType","zh_CN":"逆变器类型"},"displayId":3,"enumValueTypeArgs":{"CENTRAL":{"default":"集中式","en_US":"Central","zh_CN":"集中式"},"STRING":{"default":"组串式","en_US":"String","zh_CN":"组串式"}}} | [6 empty] | {} | 0
kVA_fT | kVA_fT | kVA_fT | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"kVA_fT","en_US":"kVA_fT","zh_CN":"kVA_fT"},"displayId":46} | [6 empty] | {} | 0
biggest_capacity | 最大有功功率(kW) | BiggestCapacity(kW) | 最大有功功率(kW) |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"最大有功功率(kW)","en_US":"BiggestCapacity(kW)","zh_CN":"最大有功功率(kW)"},"displayId":56} | [6 empty] | {} | 0
branchFlag | 逆变器支路标志 | BranchFlag | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "S": { "defaultValue": "系统计算", "i18nValue": {} }, "D": { "defaultValue": "默认值", "i18nValue": {} }, "U": { "defaultValue": "用户设置", "i18nValue": {} } }, "enumType": "STRING" } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"逆变器支路标志","en_US":"BranchFlag","zh_CN":"逆变器支路标志"},"displayId":6,"enumValueTypeArgs":{"S":{"default":"系统计算","en_US":"SettingbySystem","zh_CN":"系统计算"},"D":{"default":"默认值","en_US":"Default","zh_CN":"默认值"},"U":{"default":"用户设置","en_US":"SettingbyUser","zh_CN":"用户设置"}}} | [6 empty] | {} | 0
capacity | 装机容量(kWp) | Capacity(kWp) | 装机容量(kWp) |  |  |  |  | double |  |  |  | TRUE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"装机容量(kWp)","en_US":"Capacity(kWp)","zh_CN":"装机容量(kWp)"},"displayId":2} | [6 empty] | {} | 0
capacity_rated | 额定容量(kWac) | RatedCapacity(kWac) | 额定容量(kWac) |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"额定容量(kWac)","en_US":"RatedCapacity(kWac)","zh_CN":"额定容量(kWac)"},"displayId":31} | [6 empty] | {} | 0
dc_input_count | dcinputcount | dcinputcount | dcinputcount |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"dcinputcount","en_US":"dcinputcount","zh_CN":"dcinputcount"},"displayId":55} | [6 empty] | {} | 0
description | 描述 | Description | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":true,"label":{"default":"描述","en_US":"Description","zh_CN":"描述"},"displayId":21} | [6 empty] | {} | 0
dispersion_abnormal_threshold | 离散率异常阈值(%) | dispersionabnormalthreshold(%) | 离散率异常阈值(%) |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"离散率异常阈值(%)","en_US":"dispersionabnormalthreshold(%)","zh_CN":"离散率异常阈值(%)"},"displayId":7} | [6 empty] | {} | 0
displayOrder | 展示顺序 | DisplayOrder | 展示顺序 |  |  |  |  | int |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"展示顺序","en_US":"DisplayOrder","zh_CN":"展示顺序"},"displayId":12} | [6 empty] | {} | 0
latitude | 纬度 | Latitude | 纬度 |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"纬度","en_US":"Latitude","zh_CN":"纬度"},"displayId":24} | [6 empty] | {} | 0
longitude | 经度 | Longitude | 经度 |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"经度","en_US":"Longitude","zh_CN":"经度"},"displayId":23} | [6 empty] | {} | 0
module_type | moduletype | moduletype | moduletype |  |  |  |  | enum | { "enumDesc": { "glass/cell/polymer": { "defaultValue": "{default=glass/cell/polymer,en-US=glass/cell/polymer,zh_CN=glass/cell/polymer}", "i18nValue": {} }, "glass/cell/glass": { "defaultValue": "{default=glass/cell/glass,en-US=glass/cell/glass,zh_CN=glass/cell/glass}", "i18nValue": {} } }, "enumType": "STRING" } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"moduletype","en_US":"moduletype","zh_CN":"moduletype"},"displayId":57,"enumValueTypeArgs":{"glass/cell/polymer":{"default":"glass/cell/polymer","en-US":"glass/cell/polymer","zh_CN":"glass/cell/polymer"},"glass/cell/glass":{"default":"glass/cell/glass","en-US":"glass/cell/glass","zh_CN":"glass/cell/glass"}}} | [6 empty] | {} | 0
scadaName | scada别名 | ScadaAlias | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"scada别名","en_US":"ScadaAlias","zh_CN":"scada别名"},"displayId":26} | [6 empty] | {} | 0
scale | 倍率 | Scale | 倍率 |  |  |  |  | double |  | 2.0 |  | TRUE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"倍率","en_US":"Scale","zh_CN":"倍率"},"displayId":11} | [6 empty] | {} | 0
sim | SIM | SIM | SIM卡号 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"SIM","en_US":"SIM","zh_CN":"SIM卡号"},"displayId":42} | [6 empty] | {} | 0
sn | sn | sn | 设备序列号 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"sn","en_US":"sn","zh_CN":"设备序列号"},"displayId":41} | [6 empty] | {} | 0
temp_coeff_for_pv_module | tempcoeffforpvmodule | tempcoeffforpvmodule | tempcoeffforpvmodule |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"tempcoeffforpvmodule","en_US":"tempcoeffforpvmodule","zh_CN":"tempcoeffforpvmodule"},"displayId":50} | [6 empty] | {} | 0
topoParentDeviceID | 父节点设备ID | ParentDeviceID | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"父节点设备ID","en_US":"ParentDeviceID","zh_CN":"父节点设备ID"},"displayId":13} | [6 empty] | {} | 0
branchMax | 逆变器最大支路数 | MaxNumberofBranches | 逆变器最大支路数 |  |  |  |  | int |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"逆变器最大支路数","en_US":"MaxNumberofBranches","zh_CN":"逆变器最大支路数"},"displayId":4} | [6 empty] | {} | 0
branches | 逆变器支路信息 | Branches | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"逆变器支路信息","en_US":"Branches","zh_CN":"逆变器支路信息"},"displayId":5} | [6 empty] | {} | 0
calcAccuracy | 计算精度 | CalculationAccuracy | 计算精度 |  |  |  |  | int |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"计算精度","en_US":"CalculationAccuracy","zh_CN":"计算精度"},"displayId":28} | [6 empty] | {} | 0
comment | 说明 | Comment | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"说明","en_US":"Comment","zh_CN":"说明"},"displayId":22} | [6 empty] | {} | 0
cur_median_threshold | 支路电流异常中位数阈值 | currentsmedianthreshold | 支路电流异常中位数阈值 |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"支路电流异常中位数阈值","en_US":"currentsmedianthreshold","zh_CN":"支路电流异常中位数阈值"},"displayId":8} | [6 empty] | {} | 0
dataQuality | 数据质量 | dataquality | [5 empty] | string | { "maxLength": 1000 } | {"Inverter":{"sensor_type_list":["pwr_acx_tot","pwr_acx_rtv","cosp","pwr_dcx_tot","vol_dcx"]}} |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"dataquality","en_US":"dataquality","zh_CN":"数据质量"},"displayId":54} | [6 empty] | {} | 0
ensight_branches | ensightbranches | ensightbranches | [5 empty] | string | { "maxLength": 4000 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"ensightbranches","en_US":"ensightbranches","zh_CN":"ensightbranches"},"displayId":52} | [6 empty] | {} | 0
etlDate | 接入时间 | AccessTime | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"接入时间","en_US":"AccessTime","zh_CN":"接入时间"},"displayId":44} | [6 empty] | {} | 0
etlUser | 接入人 | AccessUser | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"接入人","en_US":"AccessUser","zh_CN":"接入人"},"displayId":43} | [6 empty] | {} | 0
eu_Efficiency | EuEfficiency | EuEfficiency | EuEfficiency |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"EuEfficiency","en_US":"EuEfficiency","zh_CN":"EuEfficiency"},"displayId":47} | [6 empty] | {} | 0
group2 | 支架分组 | rackinggroup | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | 支架分组的mdmid | [6 empty] | {} | 0
group3 | 灰尘分组 | soilinggroup | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | 灰尘分组 | [6 empty] | {} | 0
median_threshold_dispersion_abnormal | 支路电流中位值阈值(离散率告警) | themediathreshold(dispersionabnormal) | 支路电流中位值阈值(离散率告警) |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"支路电流中位值阈值(离散率告警)","en_US":"themediathreshold(dispersionabnormal)","zh_CN":"支路电流中位值阈值(离散率告警)"},"displayId":10} | [6 empty] | {} | 0
median_threshold_string_broken | 支路电流中位值阈值(支路断路告警) | themediathreshold(stringbroken) | 支路电流中位值阈值(支路断路告警) |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"支路电流中位值阈值(支路断路告警)","en_US":"themediathreshold(stringbroken)","zh_CN":"支路电流中位值阈值(支路断路告警)"},"displayId":9} | [6 empty] | {} | 0
mfg | InverterCurve | InverterCurve | InverterCurve |  |  |  |  | string | { "maxLength": 1000 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"InverterCurve","en_US":"InverterCurve","zh_CN":"InverterCurve"},"displayId":45} | [6 empty] | {} | 0
modelID | 逆变器型号主数据ID | ModelID | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"逆变器型号主数据ID","en_US":"ModelID","zh_CN":"逆变器型号主数据ID"},"displayId":30} | [6 empty] | {} | 0
module_id | 组件ID | ModuleID | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"组件ID","en_US":"ModuleID","zh_CN":"组件ID"},"displayId":32} | [6 empty] | {} | 0
slope | 正斜率 | Slope | 正斜率 |  |  |  |  | double |  |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"正斜率","en_US":"Slope","zh_CN":"正斜率"},"displayId":27} | [6 empty] | {} | 0
weatherStationID | 气象站主数据ID | WeatherStationID | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"气象站主数据ID","en_US":"WeatherStationID","zh_CN":"气象站主数据ID"},"displayId":29} | [6 empty] | {} | 0
weather_station_info | weatherstationinfo | weatherstationinfo | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | {"isValueLocalizable":false,"label":{"default":"weatherstationinfo","en_US":"weatherstationinfo","zh_CN":"weatherstationinfo"},"displayId":53} | [6 empty] | {} | 0

## Unit1 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 测点
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | *测点类型 | *数据类型 | 是否有质量位 | 数据定义 | 单位 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
20020000 | 重故障一括 | Major Fault | 重故障一括 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1002", "ShowFlag": "0" } | 0
20020001 | 系統異常一括 | Grid Fault | 系統異常一括 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1003", "ShowFlag": "0" } | 0
20020002 | 警告一括 | Alarm | 警告一括 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1004", "ShowFlag": "0" } | 0
20020003 | 軽故障一括 | Minor Fault | 軽故障一括 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1005", "ShowFlag": "0" } | 0
20080150 | UA804 起動IL状態 | UA804 OPE PROHIBITION | UA804 起動IL状態 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1070", "ShowFlag": "0" } | 0
20080154 | UA824 72B開放 | UA824 72B OPEN | UA824 72B開放 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1071", "ShowFlag": "0" } | 0
20080156 | UA827 起動禁止 | UA827 Prohibited to start | UA827 起動禁止 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1072", "ShowFlag": "0" } | 0
20080158 | UA890 外部警報 | UA890 External alarm | UA890 外部警報 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1073", "ShowFlag": "0" } | 0
INV.APProduction | 逆变器累积发电量 | INV.APProduction | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器累积发电量 | [6 empty] | { "unit": "kWh" } | 0
INV.ActPowOut | 逆变器视在功率 | INV.ActPowOut | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器视在功率 | [6 empty] | { "unit": "kVA" } | 0
INV.CosPhi | 逆变器功率因数 | INV.CosPhi | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器功率因数 | [6 empty] | {} | 0
INV.CurDCTotal | 直流总电流 | INV.CurDCTotal | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | A | 直流总电流 | [6 empty] | { "unit": "A" } | 0
INV.Fault_Category | FaultCategory | INV.Fault_Category | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | FaultCategory | [6 empty] | {} | 0
INV.GenActivePW.AVG.5m | 逆变器有功功率5分钟平均值 | ActivePower.Avg.5min | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器有功功率5分钟平均值 | [6 empty] | {} | 0
INV.GenActivePWUpdateIEC | INV.GenActivePWUpdateIEC | INV.GenActivePWUpdateIEC | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器有功功率<0.01*Pnom的时间 | [6 empty] | {} | 0
INV.GenReActivePW | 逆变器无功功率 | INV.GenReActivePW | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器无功功率 | [6 empty] | { "unit": "kVar" } | 0
INV.InvtEffiUpdateIEC | INV.InvtEffiUpdateIEC | INV.InvtEffiUpdateIEC | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器转换效率<0.8的时间 | [6 empty] | {} | 0
INV.ProductionDay | 设备上报逆变器日发电量 | INV.ProductionDay | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kWh | 逆变器日发电量(设备上报) | [6 empty] | { "unit": "kWh" } | 0
INV.SimInfo | SimInformation | INV.SimInfo | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | SimInformation | [6 empty] | {} | 0
INV.StateScada | StatefromScada | INV.StateScada | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | StatefromScada | [6 empty] | {} | 0
INV.StreamAuxiliary | 流式计算辅助点 | StreamAuxiliary | 流式计算辅助点 |  |  |  |  | Generic | struct | FALSE | { "items": [ { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "CurRecoverUpdate", "name": { "defaultValue": "Is_break_cbx_i>0.5A，判断有效组串电流均大于0.5A", "i18nValue": { "en_US": "", "zh_CN": "Is_break_cbx_i>0.5A，判断有效组串电流均大于0.5A" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE" }, { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "DisperseFlag", "name": { "defaultValue": "时间戳∈[+3,-3]&(离散率>10%&中位数电流>2A", "i18nValue": { "en_US": "", "zh_CN": "时间戳∈[+3,-3]&(离散率>10%&中位数电流>2A" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE" }, { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "CurTimeUpdate", "name": { "defaultValue": "[日出+1H,日落-1H]&部分已接支路电流<=0.2A&已接支路中位数电流>2A", "i18nValue": { "en_US": "", "zh_CN": "[日出+1H,日落-1H]&部分已接支路电流<=0.2A&已接支路中位数电流>2A" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE" } ] } | [8 empty] | {} | 0
INV.TempIGBT | 逆变器IGBT温度 | INV.TempIGBT | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | °C | 逆变器IGBT温度 | [6 empty] | {} | 0
INV.VolL1 | 线电压L1-L2 | INV.VolL1 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 线电压L1-L2 | [6 empty] | { "unit": "V" } | 0
INV.VolL2 | 线电压L2-L3 | INV.VolL2 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 线电压L2-L3 | [6 empty] | { "unit": "V" } | 0
INV.VolL3 | 线电压L3-L1 | INV.VolL3 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 线电压L3-L1 | [6 empty] | { "unit": "V" } | 0
20080022 | UF892 外部系統異常 | UF892 EXTERNAL GRID FAULT | UF892 外部系統異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1031", "ShowFlag": "0" } | 0
20080020 | UF802 欠相 | UF802 OPEN PHASE | UF802 欠相 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1030", "ShowFlag": "0" } | 0
20080048 | UF114 直流電圧ﾊﾞﾗﾝｽ異常2 | UF114 DC UNBALANCE 2 | UF114 直流電圧ﾊﾞﾗﾝｽ異常2 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1032", "ShowFlag": "0" } | 0
20080050 | UF817 非常停止 | UF817 EMERGENCY STOP ACTIVE | UF817 非常停止 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1033", "ShowFlag": "0" } | 0
20080052 | UF001 インバータ異常 | UF001 INVERTER ABNORMAL | UF001 インバータ異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1034", "ShowFlag": "0" } | 0
20080054 | UF003 インバータ過電流1 | UF003 Inverter overcurrent 1 | UF003 インバータ過電流1 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1035", "ShowFlag": "0" } | 0
20080056 | UF002 インバータ過電流2 | UF002 Inverter overcurrent 2 | UF002 インバータ過電流2 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1036", "ShowFlag": "0" } | 0
20080058 | UF101 直流過電圧(H) | UF101 DC OVERVOLTAGE | UF101 直流過電圧(H) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1037", "ShowFlag": "0" } | 0
20080080 | UF305 制御回路異常(CLK) | UF305 CONTROL CIRCUIT ERROR | UF305 制御回路異常(CLK) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1048", "ShowFlag": "0" } | 0
20080160 | UF052 52Rオン異常 | UF052 CB ON FAILURE | UF052 52Rオン異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1074", "ShowFlag": "0" } | 0
20080162 | UA102 直流過電圧(L) | UA102 DC OVERVOLTAGE | UA102 直流過電圧(L) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1075", "ShowFlag": "0" } | 0
20080164 | UF103 直流不足電圧 | UF103 DC UNDERVOLTAGE | UF103 直流不足電圧 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1076", "ShowFlag": "0" } | 0
20080166 | UA119 直流地絡(HCT検出) | UA119 GROUND FAULT | UA119 直流地絡(HCT検出) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1077", "ShowFlag": "0" } | 0
20080168 | UA159 直流地絡(電圧検出) | UA159 GROUND FAULT | UA159 直流地絡(電圧検出) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1078", "ShowFlag": "0" } | 0
20080170 | UF230 系統電流0相異常・HCT異常 | UF230 Grid current 0 phase error_HCT error | UF230 系統電流0相異常・HCT異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1079", "ShowFlag": "0" } | 0
20080172 | UF253 電圧センサ異常 | UF253 AC CIRCUIT ERR | UF253 電圧センサ異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1080", "ShowFlag": "0" } | 0
20080174 | UA808 系統電圧上昇抑制 | UA808 GRID VOLTAGE RISE | UA808 系統電圧上昇抑制 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1081", "ShowFlag": "0" } | 0
20080176 | UA211 SPD異常 | UA211 SPD ERROR | UA211 SPD異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1082", "ShowFlag": "0" } | 0
20080178 | UF053 52Rオフ異常 | UF053 CB OFF FAILURE | UF053 52Rオフ異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1083", "ShowFlag": "0" } | 0
20080180 | UA825 52R蓄勢なし | UA825 52R No energy storage | UA825 52R蓄勢なし |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1084", "ShowFlag": "0" } | 0
9999 | PCS無応答 | No response from PCS | PCS無応答 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1001", "ShowFlag": "0" } | 0
INV.APProductionKWH | 表读数 | INV.APProductionKWH | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kWh | 表读数 | [6 empty] | { "unit": "kWh" } | 0
INV.BranchCurIn | 逆变器支路电流 | INV.BranchCurIn | [5 empty] | Generic | array | FALSE | { "itemType": "double", "lowerLimit": "-1.7976931348623157E308", "upperLimit": "1.7976931348623157E308" } |  | 逆变器支路电流 | [6 empty] | { "unit": "A" } | 0
INV.BranchStateAttr | INV.BranchStateAttr | INV.BranchStateAttr | [5 empty] | Generic | struct | FALSE | { "items": [ { "upperLimit": "100", "identifier": "OFF_BARNCHES", "name": { "defaultValue": "发生断路的支路", "i18nValue": { "en_US": "发生断路的支路", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 100\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "20", "identifier": "DISP_T", "name": { "defaultValue": "离散率越线阈值", "i18nValue": { "en_US": "离散率越线阈值", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 20\n}", "required": "FALSE" }, { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "B_R", "name": { "defaultValue": "状态原因", "i18nValue": { "en_US": "BranchStateReason", "zh_CN": "状态原因" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "8", "identifier": "MID_BRANCH", "name": { "defaultValue": "中位数电流支路号", "i18nValue": { "en_US": "中位数电流支路号", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 8\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "20", "identifier": "MID_BRANCH_VALUE", "name": { "defaultValue": "中位数电流支路值", "i18nValue": { "en_US": "中位数电流支路值", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 20\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "20", "identifier": "MIN_BRANCH_VALUE", "name": { "defaultValue": "最小电流支路值", "i18nValue": { "en_US": "最小电流支路值", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 20\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "8", "identifier": "MIN_BRANCH", "name": { "defaultValue": "最小电流支路号", "i18nValue": { "en_US": "最小电流支路号", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 8\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "20", "identifier": "MAX_BRANCH_VALUE", "name": { "defaultValue": "最大电流支路值", "i18nValue": { "en_US": "最大电流支路值", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 20\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "8", "identifier": "MAX_BRANCH", "name": { "defaultValue": "最大电流支路号", "i18nValue": { "en_US": "最大电流支路号", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 8\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "3", "identifier": "value", "name": { "defaultValue": "支路状态", "i18nValue": { "en_US": "支路状态", "zh_CN": "" } }, "dataType": "text", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 3\n}", "required": "TRUE" } ] } |  | 为了告警能读到属性，Json | [6 empty] | {} | 0
INV.CurDCIn | 逆变器输入电流 | INV.CurDCIn | [5 empty] | Generic | array | FALSE | { "itemType": "double", "lowerLimit": "-1.7976931348623157E308", "upperLimit": "1.7976931348623157E308" } |  | 逆变器输入电流 | [6 empty] | { "unit": "A" } | 0
INV.CurPh1 | 逆变器R相并网电流 | INV.CurPh1 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | A | 逆变器R相并网电流 | [6 empty] | { "unit": "A", "unitGroup": "CurPh" } | 0
INV.CurPh2 | 逆变器S相并网电流 | INV.CurPh2 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | A | 逆变器S相并网电流 | [6 empty] | { "unit": "A", "unitGroup": "CurPh" } | 0
INV.CurPh3 | 逆变器T相并网电流 | INV.CurPh3 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | A | 逆变器T相并网电流 | [6 empty] | { "unit": "A", "unitGroup": "CurPh" } | 0
INV.DisperseFlag | INV.DisperseFlag | INV.DisperseFlag | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器离散率>10%的时间 | [6 empty] | {} | 0
INV.DisperseRange | 组串式逆变器支路电流离散率 | INV.DisperseRange | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | % | 组串式逆变器支路电流离散率 | [6 empty] | {} | 0
INV.Fault | 逆变器是否有故障 | INV.Fault | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | 逆变器是否有故障 | [6 empty] | { "unit": "Hz" } | 0
INV.Fault_IEC | Fault_IEC | INV.Fault_IEC | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | FaultforIEC | [6 empty] | {} | 0
INV.Freq | 逆变器电网频率 | INV.Freq | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器电网频率 | [6 empty] | {} | 0
INV.GenActivePW | 逆变器有功功率 | INV.GenActivePW | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kW | 逆变器有功功率 | [6 empty] | { "unit": "kW" } | 0
INV.GenActivePW.AVG.5m.assist | INV.GenActivePW.AVG.5m.assist | INV.GenActivePW.AVG.5m.assist | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 5分钟平均中间点 | [6 empty] | {} | 0
INV.InvtEffi | 逆变器逆变效率 | INV.InvtEffi | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | % | 逆变器逆变效率 | [6 empty] | {} | 0
INV.Latitude | 纬度 | INV.Latitude | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | ° | 纬度 | [6 empty] | {} | 0
INV.LimitRePower | 限无功率实际值 | INV.LimitRePower | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 限无功率实际值 | [6 empty] | { "unit": "kVar" } | 0
INV.Longitude | 经度 | INV.Longitude | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | ° | 经度 | [6 empty] | {} | 0
INV.MainLine | 母线电压 | INV.MainLine | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 母线电压 | [6 empty] | { "unit": "V" } | 0
INV.OemState | DeviceState | INV.OemState | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | DeviceState | [6 empty] | {} | 0
INV.OemState_IEC | OemState_IEC | INV.OemState_IEC | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | OemStateforIEC | [6 empty] | {} | 0
INV.PVPowIn | 逆变器直流输入功率 | INV.PVPowIn | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kW | 逆变器直流输入功率 | [6 empty] | { "unit": "kW" } | 0
INV.Start | 逆变器启动 | INV.Start | 逆变器启动 |  |  |  |  | DI | int | FALSE |  |  | 逆变器启动 | [6 empty] | {} | 0
INV.State_IEC | State_IEC | INV.State_IEC | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | StateforIEC | [6 empty] | {} | 0
20080070 | UF120 直流地絡(HCT検出) | UF120 GROUND FAULT | UF120 直流地絡(HCT検出) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1043", "ShowFlag": "0" } | 0
20080072 | UF128 ドライバ電源異常 | UF128 CONTROL POWERSUPPLY ABNORMAL | UF128 ドライバ電源異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1044", "ShowFlag": "0" } | 0
20080074 | UF301 制御回路異常(AD) | UF301 CONTROL CIRCUIT ERROR | UF301 制御回路異常(AD) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1045", "ShowFlag": "0" } | 0
20080076 | UF302 制御回路異常(WDT) | UF302 CONTROL CIRCUIT ERROR | UF302 制御回路異常(WDT) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1046", "ShowFlag": "0" } | 0
20080078 | UF303 制御回路異常(WDT) | UF303 CONTROL CIRCUIT ERROR | UF303 制御回路異常(WDT) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1047", "ShowFlag": "0" } | 0
20080110 | UF811 直流逆電流2 | UF811 DC reverse current 2 | UF811 直流逆電流2 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1062", "ShowFlag": "0" } | 0
INV.GenActivePWUpdatePR | INV.GenActivePWUpdatePR | INV.GenActivePWUpdatePR | [5 empty] | AI | double | FALSE |  |  | 逆变器INV.GenActivePW<0.8*PexpectandSITE.Radiation>200W/㎡的时间 | [6 empty] | {} | 0
INV.State | 逆变器状态 | INV.State | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | 逆变器状态 | [6 empty] | {} | 0
INV.VolPh1 | 逆变器R相并网电压 | INV.VolPh1 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 逆变器R相并网电压 | [6 empty] | { "unit": "V", "unitGroup": "VolPh" } | 0
INV.VolPh2 | 逆变器S相并网电压 | INV.VolPh2 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 逆变器S相并网电压 | [6 empty] | { "unit": "V", "unitGroup": "VolPh" } | 0
INV.VolPh3 | 逆变器T相并网电压 | INV.VolPh3 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 逆变器T相并网电压 | [6 empty] | { "unit": "V", "unitGroup": "VolPh" } | 0
20080060 | UF108 直流過電流1 | UF108 DC overcurrent 1 | UF108 直流過電流1 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1038", "ShowFlag": "0" } | 0
20080062 | UF106 直流過電流2 | UF106 DC overcurrent 2 | UF106 直流過電流2 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1039", "ShowFlag": "0" } | 0
20080068 | UF112 直流電圧急変 | UF112 DC CIRCUIT ABNORMAL | UF112 直流電圧急変 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1042", "ShowFlag": "0" } | 0
20080102 | UF113 DC-C異常 | UF113 DC-C error | UF113 DC-C異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1059", "ShowFlag": "0" } | 0
20080106 | UF115 直流電圧ﾊﾞﾗﾝｽ異常1 | UF115 DC UNBALANCE 1 | UF115 直流電圧ﾊﾞﾗﾝｽ異常1 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1060", "ShowFlag": "0" } | 0
20080108 | UF810 直流逆電流1 | UF810 DC reverse current 1 | UF810 直流逆電流1 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1061", "ShowFlag": "0" } | 0
INV.NGV | 负极对地电压 | INV.NGV | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 负极对地电压 | [6 empty] | { "unit": "V" } | 0
INV.VolDCTotal | 直流总电压 | INV.VolDCTotal | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | V | 直流总电压 | [6 empty] | { "unit": "V" } | 0
20040001 | 停止モード | Stop Mode | 停止モード |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1006", "ShowFlag": "0" } | 0
20040002 | DC-AVRモード | DC_AVR Mode | DC-AVRモード |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1007", "ShowFlag": "0" } | 0
20040003 | MPPTモード | MPPT Mode | MPPTモード |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1008", "ShowFlag": "0" } | 0
20040004 | 連系待機モード | Grid_Connected Stand_By Mode | 連系待機モード |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1009", "ShowFlag": "0" } | 0
20080064 | UF107 直流過電流3 | UF107 DC overcurrent 3 | UF107 直流過電流3 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1040", "ShowFlag": "0" } | 0
20080066 | UF110 インバータ電流0相異常 | UF110 ZERO PHASE OVERCURRENT | UF110 インバータ電流0相異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1041", "ShowFlag": "0" } | 0
20080100 | UF309 AC-C過電圧 | UF309 AC-C overvoltage | UF309 AC-C過電圧 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1058", "ShowFlag": "0" } | 0
20080182 | UA157 吸気温度高 | UA157 AMBIENT OT | UA157 吸気温度高 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1085", "ShowFlag": "0" } | 0
INV.StateAttr | 设备状态告警辅助点 | [6 empty] | Generic | struct | FALSE | { "items": [ { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "TIME_RANGE", "name": { "defaultValue": "持续时长", "i18nValue": { "en_US": "", "zh_CN": "" } }, "dataType": "int", "required": "TRUE", "unit": "min" }, { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "value", "name": { "defaultValue": "设备状态", "i18nValue": { "en_US": "", "zh_CN": "" } }, "dataType": "int", "required": "TRUE" } ] } | [8 empty] | {} | 0
INV.TempAir | 逆变器机内温度 | INV.TempAir | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | °C | 逆变器机内温度 | [6 empty] | {} | 0
INV.VolDCIn | 逆变器输入电压 | INV.VolDCIn | [5 empty] | Generic | array | FALSE | { "itemType": "double", "lowerLimit": "-1.7976931348623157E308", "upperLimit": "1.7976931348623157E308" } |  | 逆变器输入电压 | [6 empty] | { "unit": "V" } | 0
20040008 | インバータ状態 | Inverter Status 0_GB 1_DEB | インバータ状態 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1010", "ShowFlag": "0" } | 0
20040009 | 52RC状態 | 52RC Status (0=OFF, 1=ON) | 52RC状態 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1011", "ShowFlag": "0" } | 0
20040010 | 52R状態 | 52R Status 0_OFF 1_ON | 52R状態 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1012", "ShowFlag": "0" } | 0
20040012 | 低圧OVGR | Low voltage OVGR | 低圧OVGR |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1014", "ShowFlag": "0" } | 0
20080010 | UF219 系統過周波数 | UF219 OVER FREQUENCY | UF219 系統過周波数 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1025", "ShowFlag": "0" } | 0
20080012 | UF220 系統不足周波数 | UF220 UNDER FREQUENCY | UF220 系統不足周波数 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1026", "ShowFlag": "0" } | 0
20080014 | UF803 相回転異常 | UF803 PHASE ROTAT ERR | UF803 相回転異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1027", "ShowFlag": "0" } | 0
20080016 | UF221 電圧位相跳躍 | UF221 VOLT PHASE JUMP | UF221 電圧位相跳躍 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1028", "ShowFlag": "0" } | 0
20080018 | UF207 同期外れ | UF207 SYNHRONIZATION LOSS | UF207 同期外れ |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1029", "ShowFlag": "0" } | 0
20080094 | UF819 再起動故障頻発 | UF819 REPEATED FAULT | UF819 再起動故障頻発 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1055", "ShowFlag": "0" } | 0
20080096 | UF820 インバータ過電流1頻発 | UF820 INV. OCL. REPEATED | UF820 インバータ過電流1頻発 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1056", "ShowFlag": "0" } | 0
20080098 | UF307 制御電源過電圧 | UF307 Control power supply overvoltage | UF307 制御電源過電圧 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1057", "ShowFlag": "0" } | 0
20080130 | UF823 8A開放 | UF823 8A open | UF823 8A開放 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1068", "ShowFlag": "0" } | 0
20080132 | UF308 制御電源不足電圧 | UF308 Control power supply undervoltage | UF308 制御電源不足電圧 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1069", "ShowFlag": "0" } | 0
20080254 | UF832 通信指令ﾀｲﾑｱｳﾄ | UF832 Communication Command Time Out | UF832 通信指令ﾀｲﾑｱｳﾄ |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1086", "ShowFlag": "0" } | 0
20080256 | UF300 ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘﾃﾞｰﾀｴﾗｰ | UF300 FLASH MEMORY DATA ERROR | UF300 ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘﾃﾞｰﾀｴﾗｰ |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1087", "ShowFlag": "0" } | 0
INV.Disperse | 组串式逆变器离散率 | INV.Disperse | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | % | 组串式逆变器离散率 | [6 empty] | {} | 0
INV.LimitPower | 限功率实际值 | INV.LimitPower | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kW | 限功率实际值 | [6 empty] | { "unit": "kW" } | 0
INV.Stop | 逆变器停止 | INV.Stop | 逆变器停止 |  |  |  |  | DI | int | FALSE |  |  | 逆变器停止 | [6 empty] | {} | 0
20040011 | 72B状態 | 72B Status 0_OFF 1_ON | 72B状態 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1013", "ShowFlag": "0" } | 0
20040013 | 高圧OVGR | High voltage OVGR | 高圧OVGR |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1015", "ShowFlag": "0" } | 0
20040014 | IN3状態 | External I_O Input 3 status 0_1_Open_Close | IN3状態 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1016", "ShowFlag": "0" } | 0
20040015 | IN4状態 | External I_O Input 4 status 0_1_Open_Close | IN4状態 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1017", "ShowFlag": "0" } | 0
20040016 | 運転指令状態 | Run command status 0_Stop 1_Start | 運転指令状態 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1018", "ShowFlag": "0" } | 0
20040017 | REMOTE操作可否 | Remote Operation 0_Disable 1_Enable | REMOTE操作可否 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1019", "ShowFlag": "0" } | 0
20060016 | PCS待機(手動復帰必要) | PCS standby requires manual recovery | PCS待機(手動復帰必要) |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1020", "ShowFlag": "0" } | 0
20080002 | UF201 系統過電圧 | UF201 GRID OVERVOLTAGE | UF201 系統過電圧 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1021", "ShowFlag": "0" } | 0
20080004 | UF202 系統不足電圧 | UF202 GRID UNDERVOLTAGE | UF202 系統不足電圧 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1022", "ShowFlag": "0" } | 0
20080006 | UF217 系統瞬時過電圧 | UF217 INSTANT AC OV | UF217 系統瞬時過電圧 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1023", "ShowFlag": "0" } | 0
20080008 | UF218 系統瞬時不足電圧 | UF218 SHORT TIME AC UV | UF218 系統瞬時不足電圧 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1024", "ShowFlag": "0" } | 0
20080082 | UF306 制御電源異常 | UF306 CONTROL CIRCUIT ERROR | UF306 制御電源異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1049", "ShowFlag": "0" } | 0
20080084 | UF331 ドライバ異常U相 | UF331 Driver error U phase | UF331 ドライバ異常U相 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1050", "ShowFlag": "0" } | 0
20080086 | UF332 ドライバ異常V相 | UF332 Driver error V phase | UF332 ドライバ異常V相 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1051", "ShowFlag": "0" } | 0
20080088 | UF333 ドライバ異常W相 | UF333 Driver error W phase | UF333 ドライバ異常W相 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1052", "ShowFlag": "0" } | 0
20080090 | UF212 AC-C圧力異常 | UF212 ACC pressure error | UF212 AC-C圧力異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1053", "ShowFlag": "0" } | 0
20080092 | UF818 PCSトリップ指令 | UF818 EXTERNAL TRIP | UF818 PCSトリップ指令 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1054", "ShowFlag": "0" } | 0
20080120 | UF807 過出力 | UF807 over output | UF807 過出力 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1063", "ShowFlag": "0" } | 0
20080122 | UF206 電圧合わせ異常 | UF206 CTRL CIRCUIT ERR | UF206 電圧合わせ異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1064", "ShowFlag": "0" } | 0
20080124 | UF214 冷却ファン異常 | UF214 COOLING FAN ABNORMAL | UF214 冷却ファン異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1065", "ShowFlag": "0" } | 0
20080126 | UF213 フィン温度異常 | UF213 Fin temperature error | UF213 フィン温度異常 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1066", "ShowFlag": "0" } | 0
20080128 | UF891 外部軽故障 | UF891 EXT MINOR FAULT | UF891 外部軽故障 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "DisplayOrder": "1067", "ShowFlag": "0" } | 0
INV.BranchState | 支路状态 | INV.BranchState | [5 empty] | DI | int | FALSE |  |  | 支路状态 | [6 empty] | {} | 0
INV.CurL1 | 线电流L1-L2 | INV.CurL1 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | A | 线电流L1-L2 | [6 empty] | { "unit": "A" } | 0
INV.CurL2 | 线电流L2-L3 | INV.CurL2 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | A | 线电流L2-L3 | [6 empty] | { "unit": "A" } | 0
INV.CurL3 | 线电流L3-L1 | INV.CurL3 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | A | 线电流L3-L1 | [6 empty] | { "unit": "A" } | 0

## Unit2 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 服务
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 调用方式 | 输入参数 | 输出参数 | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id

## 事件
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 事件类型 | 输出参数 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id